## Лист1
МОНОБЛОКИ НАСТЕННЫЕ
Модель | MМС (Среднетемпературные) | [9 empty] | ММН (Низкотемпературные)
| MМС 106 | MМС 112 | ММС 218 | ММС 221 | ММС225 | ММC 334 | ММС 340 | ММС 445 | ММС 450 | ММС 460 | ММН 106 | ММН 212 | ММН 215 | ММН 218 | ММН 330 | ММН 334 | ММН 435 | ММН 445 | ММН 450
КОМПРЕССОР Kubigel,Tekumseh, Sekop | МPT12RA | TYA9456Z | TYA9456Z | CAJ4517Z | CAJ4519Z | TFH 4522Z | TFH4531Z | FH 4538 Z | TAG 4546 Z | TAG 4553 Z | CJ2464Z | CJ2464Z | GS34ZLX | TFH2511Z | TFH2511Z | TAG2516Z | TAG2516Z | TAG 2522 Z | TAG 2525 Z
Хладогент R507/404 грамм | 580 | 550 | 900 | 900 | 750 | 1250 | 1300 | 2550 | 2550 | 2550 | 480 | 850 | 870 | 750 | 1250 | 1300 | 2550 | 2550 | 2550
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50
Пусковой ток, А | 18.5 | 30 | 30 | 39 | 40 | 45 | 31 | 68 | 40 | 111 | 40 | 40 | 45.7 | 32 | 32 | 45 | 45 | 63 | 56
Рабочий ток, А | 5.3 | 8 | 8 | 12.7 | 10 | 13 | 7.2 | 18 | 10 | 29 | 10 | 10 | 10 | 7.2 | 7.2 | 4.6 | 9.81 | 12.5 | 13.1
Потребляемая мощность, Вт | 609 | 1250 | 1250 | 1122 | 1595 | 1544 | 2053 | 3300 | 2750 | 3737 | 845 | 845 | 1165 | 1400 | 1400 | 2200 | 3280 | 3870 | 4270
Холодопроизводительность | 1070 | 1284 | 1716 | 2324 | 2633 | 3141 | 3540 | 7250 | 7500 | 8100 | 839 | 1487 | 1587 | 2034 | 3034 | 3384 | 4800 | 5400 | 5750
Температурный режим C | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -25 -15 | -25 -15 | -25 -15 | -25 -15 | -25 -15 | -25 -15 | -25 -15 | -25 -15 | -25 -15
КОНДЕНСАТОР
Шаг ребер, мм | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
Поверхность, м2 | 5.74 | 5.74 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 14.58 | 14.58 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 5.74 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 14.58 | 14.58 | 29.1 | 29.1 | 29.1
Количество вентиляторов,шт | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
Мощность вентилятора,вт/скорость вращения;об/мин | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 250/1350 | 250/1350 | 250/1350 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 250/1350 | 250/1350 | 250/1350
Производительность,м3/час | 710 | 710 | 1420 | 1420 | 1420 | 2130 | 2130 | 6300 | 6300 | 6300 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 2130 | 2130 | 6300 | 6300 | 6300
Диаметр крыльчатки,мм | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 450 | 450 | 450 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 450 | 450 | 450
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ
Шаг ребер, мм | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
Поверхность, м2 | 4.48 | 4.48 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 10.76 | 10.76 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 10.76 | 10.76 | 21.5 | 21.5 | 21.5
Количество вентиляторов,шт | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
Мощность вентилятора,вт/скорость вращения;об/мин | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 85/1350 | 85/1350 | 85/1350 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 85/1350 | 85/1350 | 85/1350
Диаметр крыльчатки,мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 315 | 315 | 315 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 315 | 315 | 315
Производительность,м3/час | 630 | 630 | 1260 | 1260 | 1260 | 1890 | 1890 | 3050 | 3050 | 3050 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1890 | 1890 | 3050 | 3050 | 3050
Тип оттайки | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН
Дальность струи воздуха, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
Внешний силовой электрокабель | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5
Габаритные размеры,Д/Ш/В мм | 442*950*724 | 442*950*724 | 752*950*724 | 752*950*724 | 752*950*724 | 1066*950*724 | 1066*950*724 | 1360*1400*600 | 1360*1400*600 | 1360*1400*600 | 442*950*724 | 752*950*724 | 752*950*724 | 752*950*724 | 1066*950*724 | 1066*950*724 | 1360*1400*600 | 1360*1400*600 | 1360*1400*600
Размеры в упаковке Д/Ш/В мм | 500*1050*900 | 500*1050*900 | 800*1000*900 | 800*1000*900 | 800*1000*900 | 1150*1000*900 | 1150*1000*900 | 1520*1450*850 | 1520*1450*850 | 1520*1450*850 | 500*1050*900 | 800*1000*900 | 800*1000*900 | 800*1000*900 | 1150*1000*900 | 1150*1000*900 | 1520*1450*850 | 1520*1450*850 | 1520*1450*850
вес нетто, кг
вес брутто,кг | 75 | 75 | 105 | 105 | 105 | 120 | 120 | 224 | 227 | 230 | 75 | 105 | 105 | 105 | 120 | 120 | 224 | 227 | 230